**Заключение о результатах публичных слушаний**

**Публичные слушания назначены** решением Думы ЗАТО Звёздный от 19.05.2015 № 40 «О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края»

**Вопрос слушаний: Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края**

**Инициатор(ы) слушаний:**Дума ЗАТО Звёздный.

**Дата проведения слушаний:** 25.06.2015 в 16:00 ч.

**Место проведения слушаний:** кабинет 59 Дворца творчества по адресу: п. Звёздный, ул. Ленина, 10.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****учреждения** | **Формулировка вопроса****по проекту решения Думы ЗАТО Звёздный «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края»** | **Текст рекомендации или предложения** | **Ф.И.О. эксперта** | **Примечания** |
| 1. | Ленкевич Александр Павлович, депутат Думы ЗАТО Звёздный | Внести исправления в проект Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Звёздный: | **1. Пояснительная записка утверждаемой части:**«- на стр.3 указано, что «Весь жилой фонд расположен в многоэтажной застройке», хотя абзацем выше читаем: «Жилищный фонд ЗАТО Звездный представлен многоквартирными среднеэтажными (2-4 этажа) и многоэтажными (5 этажей) домами»; - на той же странице по многоквартирному дому Ленина, 24 запрашиваемая потребность в тепловой энергии на отопление - 0,442 Гкал/час, на горячее водоснабжение – 0,550 Гкал/час. Такое соотношение этих величин в МКД в принципе невозможно; - на стр. 4 в таблице, непонятно происхождение величин, указанных в колонках 6,7, и , соответственно суммарной величины; - на стр.5, в таблице непонятно происхождение величин в колонке 3.Если имеется в виду, что это прогнозные данные, с учетом реконструкции котельной и перевода ее на водогрейный режим, то это должно быть оговорено в тексте;- на стр. 6 указан резерв тепловой мощности 24,1 Гкал/час, хотя в главе 6 Обосновывающих материалов указана другая цифра;- на стр.7 ссылка на главу1часть 9 непонятно, какого документа;- в тексте пояснительной записки имеются грамматические ошибки».**2. Обосновывающие материалы:****« -** на стр.15 неверно указана величина рабочего давления для действующей сети; **-** на стр.18 таблица составлена некорректно, перепутаны наименования строк и столбцов, содержание столбцов не соответствует наименованию; **-** вызывает сомнение корректность таблицы на стр. 20 «Распределение тепловой нагрузки по выводам тепловой мощности»; - непонятно содержание таблицы на стр. 37 «Балансы водоподготовительной установки»; - на стр.45 и 46 в таблицах «Размер инвестиций» и «Сводные балансы эффективности инвестиций» цифры отличаются от исходных данных, приведенных в тексте выше; - на стр. 46 вызывает сомнение корректность расчетов, приведенных в таблице, характеризующей снижение себестоимости продукции;- в тексте обосновывающих материалов имеются грамматические ошибки.В **Расчете тепловых потерь** конечная расчетная величина тепловых потерь значительно отличается от расчетных потерь тепловой энергии, утвержденных для МУП ЖКХ «Гарант» приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.10.2014 г. Возможно, для расчетов были использованы некорректные исходные данные о фактических среднемесячных температурах теплоносителя».**3. Таблицы и схема:**«- в таблице «Гидравлический расчёт тепловых сетей ЗАТО "Звёздный"» присутствуют объекты, которых нет в Звёздном (жилые дома по адресам ул.С. Лазо 10, ул.Ленина 52А, Ленина 59А). В графической части на схеме обозначены не все объекты, подключенные к действующим тепловым сетям. | Медведева Ольга Валерьевна,заведующий отделом архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный. | Не противоречит действующему законодательству. |

Председатель

организационного комитета

по проведению публичных слушаний Е.В. Ларина

Секретарь

организационного комитета

по проведению публичных слушаний А.В. Пупырева